З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ

ЗПЛТ-1-01-16

для ВЛ до 1 кВ

Артикул 11734

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2021

© Козыревич И.С., 2021

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Заземление переносное ЗПЛТ-1-01-16 для ВЛ до 1 кВ (далее  заземление) предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий напряжением до 1 кВ.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Заземление содержит пять электродинамических зажимов с несъемными электроизолирующими штангами, четырех закорачивающих проводов и заземляющего спуска, снабженного заземляющей струбциной с электроизолирующей штангой-рукояткой.

2.2 Закорачивающие провода и заземляющий спуск выполнены в прозрачной морозостойкой (не менее -60°С) изоляции из полиуретана. На изоляции нанесена маркировка сечения провода, допустимой температуры эксплуатации и наименование изготовителя заземления.

2.3 Для обеспечения высокой устойчивости к излому и высокой гибкости многожильные медные заземляющий и закорачивающие провода выполнены с жилами диаметром 0,16–0,2 мм.

2.4 Концы проводников должны быть запрессованы в медные луженые кабельные наконечники и присоединены к зажимам болтовым соединением с резьбой не менее 8 мм. Каждое место соединения провода с кабельным наконечником защищено не менее, чем 2-мя прозрачными термоусаживаемыми трубками.

2.5 Штанга-рукоятка заземляющей струбцины предназначена для защиты персонала от рабочего и наведенного напряжения при неправильной установке/снятии заземления.

2.6 Штанга-рукоятка заземляющей струбцины длиной не менее 40 см и снабжена ограничительным кольцом, отделяющим изолирующую часть от рукоятки. Торец штанги-рукоятки надежно закрыт для предотвращения попадания внутрь штанги влаги и загрязнений. Крепление изолирующей части штанги-рукоятки к деталям струбцины выполнено винтами не менее, чем в трех местах. Напряжение пробоя изолирующей части штанги превышает 40 кВ.

2.7 Информационные этикетки, размещенные на корпусах штанг, для защиты от истирания закрыты прозрачными термоусадочными трубками.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ.

3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.

3.3. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду.

3.4 Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения.

3.5 Для грунтов с малой проводимостью (сухой песок, сухой торф и т.п.) следует применять 2 (два) и более заземлителей или применять заземлитель с большой площадью поверхности контакта с грунтом, например, АНТЕХтм с площадью поверхности 10,2 дм2 и массой 3,5 кг.

3.6 Эти же меры следует применять при длительной стоянке механизма под воздействием наведенного напряжения, так как при отводе наведенного тока через заземлитель грунт вокруг него нагревается, высыхает и становится грунтом с малой проводимостью.

3.7 При повреждении термоусадочной трубки (смотри п.2.7) наложить бандаж из изоленты, не закрывая информации, размещенной на этикетке, или заменить трубку. Тип используемой термоусадочной трубки ТУТнг 40/20 (LS-HF). Можно применять и другие аналогичные типы трубок, подходящих размеров и устойчивых у ультрафиолетовому излучению.

3.8 Установку и снятие заземляющей струбцины следует производить только с помощью электроизолирующей штанги-рукоятки.

3.9 При работе с заземлением необходимо использовать диэлектрические перчатки.

3.10 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Заземление переносное ЗПЛТ-1-01-16, шт.			1

4.2 Чехол, шт.						1

4.3 Руководство по эксплуатации, экз.			1

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Рабочее напряжение, кВ					1,0

5.2 Количество зажимов, шт.					5

5.3 Сечение заземляющего провода, мм кв.			16

5.4 Длина закорачивающего провода

между зажимами, мм, не менее				800

5.5 Длина заземляющего спуска, мм, не менее			9000

5.6 Общая длина провода, мм, не менее		             12200

5.7 Масса заземления, кг, не более				5,9

5.8 Ток термической стойкости, кА

при длительности выдержки 3,0 с				2,3

5.9 Длина электроизолирующей штанги, мм, не менее		730

5.10 Длина рукоятки электроизолирующей штанги,

мм, не менее						150

5.11 Длина штанги-рукоятки, мм, не менее			400

5.12 Расстояние от ограничительного кольца штанги

до места соединения зажима с проводом, мм, не менее		600

5.13 Максимально допустимое значение тока

динамической стойкости, кА				14,0

5.14 Диаметр ручки штанги-рукоятки, мм, на менее		30

5.15 Интервал рабочих температур, °С	             от – 45 до + 45

5.16 Относительная влажность при +20°С, до %		80

5.17 Средний срок службы, лет				8

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.

6.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

6.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.

6.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

7 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

7.1 Заземление переносное ЗПЛТ-1-01-16 для ВЛ до 1 кВ драгоценные металлы не содержит.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РБ 101103795.007-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления –– 2 года с момента отгрузки потребителю.

8.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет.

8.4 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124, г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.

- Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).

- Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

- E-mail: info@technoshans.com ; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС»

- в России (Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Тюмень), Латвии (Даугавпилс), Молдове (Кишинев), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1 Защита авторского права

- 9.2 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й страницы настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Заземление переносное ЗПЛТ-1-01-16 для ВЛ до 1 кВ №______________ проверено, удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РБ 101103795.007-2009, признано годным к эксплуатации.

10.2 Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска ___________________

М П

Дата продажи ___________________