З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ПОДСТАВКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

ПИ-0,6

Артикул 7520

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020

© Козыревич И.С., 2020

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Подставка электроизолирующая ПИ-0,6 (далее –– подставка) предназначена для выполнения работ в закрытых и открытых электроустановках напряжением до и выше 1000 В (трансформаторных подстанциях, комплектных распредустройствах, электропомещениях, цехах, помещениях с аппаратурой связи, телемеханики, управления, релейной защиты, измерений, автоматики) в качестве электроизолирующего средства защиты работников или переносной подставки для выполнения других работ при нормальных условиях.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Подставка содержит четыре стеклопластиковые трубки (тетивы), две ступеньки и квадратную площадку из ламинированной водостойкой фанеры.

2.2 Для предотвращения опрокидывания и скольжения подставки, ее тетивы установлены расходящимися книзу. На нижних торцах тетив закреплены резиновые кольца (рис. 1).

Рисунок 1 –– Резиновое кольцо.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Подставка должна использоваться по прямому назначению.

3.2 Резиновые кольца используются при установке подставки на гладкие, твердые поверхности и на грунт.

3.4 В начальный период эксплуатации болтовые соединения ступеней подставки могут ослабляться. Поэтому в случае ослабления крепления болтовые соединения необходимо подтянуть.

3.5 После окончания работ подставку необходимо очистить от загрязнений и обеспечить ее дальнейшее хранение в соответствии с п. 9 настоящего руководства.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед каждым применением подставки внешним осмотром и опробованием проверяют ее состояние на предмет отсутствия трещин, разломов, ослабления креплений.

4.2 Перед началом работы на подставке путем внешнего осмотра и опробования проверяют надежность закрепления и устойчивость под нагрузкой.

  - При выполнении работы запрещается становиться на край площадки.

  - Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивое положение подставки, а затем, путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы на ней.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Подставка электроизолирующая, шт.			  1

5.2 Руководство по эксплуатации, экз.				  1

6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

6.1Номинальное напряжение электроустановок, кВ, не более 	      35

6.2 Масса подставки, кг, не более	 			      7,3

6.3 Размер площадки, мм, не менее 				510510

6.4 Высота подставки, мм, не менее				607±10%

6.5 Габаритные размеры основания подставки, мм, не более	520820

6.6 Максимальная распределенная нагрузка, кг, не более 	     125

6.7 Срок службы подставки, лет, не менее		 	        5*

*  после окончания срока службы подставка подлежит осмотру на отсутствие трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей. Дальнейшая эксплуатация подставки допускается при положительных результатах осмотра.

7 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

7.1 Подставка не содержит драгоценные металлы.

8 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

8.1 В процессе эксплуатации подставка не испытывается.

8.2 Подставка осматривается раз в три года на отсутствие нарушений целостности тетив, ступеней, рабочей площадки, ослабления связей между отдельными элементами. При обнаружении указанных дефектов площадку бракуют, а после устранения дефектов испытывают по нормам приемно-сдаточных испытаний напряжением 36 кВ.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование подставки допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры защиты изделия от механических повреждений.

9.2 Подставку хранят в помещениях при температуре воздуха от минус 45 до плюс 45 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация подставки не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации подставки –– 12 месяцев со дня продажи.

10.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124, г. Минск, Республика Беларусь

Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.

- Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).

- Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

- E-mail: info@technoshans.com; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС» в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Латвии (Даугавпилс), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом Вашего опыта эксплуатации.

11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- 11.1 Защита авторского права

- 11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й странице настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Подставка электроизолирующая ПИ-0,6 соответствует утвержденному образцу, технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________

М.П.

Дата продажи ____________________