                                                                                                                                                                                 РЭ 11857

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ 
ЗПЛТ-15-04-25
для ВЛ 6-20 (15) кВ 
Артикул 11857
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
[image: image1.png]bA

..




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]ITAY

7///
Pabouee
MeCTO





[image: image4.jpg]=

(G~
Pabouee
MecCTO















© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020











© Козыревич И.С., 2020
1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Заземление переносное ЗПЛТ-15-04-25 для ВЛ 6-20 (15) кВ (далее –– заземление) предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий (ВЛ) напряжением 6––20 кВ в нормальных погодных условиях.

1.2 Заземление устанавливается на ВЛ с поверхности земли, без подъема на опору, с помощью одной электроизолирующей штанги ШЭУ-10-5-6,6КФ (ШЭУ-10-5-6,6). Раздельная установка (снятие) закорачивающей части и заземляющего спуска переносного заземления полностью исключает возникновение однофазного замыкания на землю и напряжения шага, что принципиально повышает уровень безопасности, а также снижает физические нагрузки работников.
1.3 Заземление может применяться и для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий (ВЛ) напряжением 6––15 кВ в условиях с повышенной влажностью с помощью одной электроизолирующей штанги ШЭУ-10-5-6,6ДКФ (ШЭУ-10-5-6,6Д).
1.4 Раздельная установка (снятие) закорачивающей части и заземляющего спуска с помощью электроизолирующей штанги для условий с повышенной влажностью обеспечивает безопасность установки (снятия) переносного заземления в условиях повышенной влажности (во время дождя, тумана, снегопада).

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


2.1 Заземление состоит из закорачивающей части и заземляющего спуска, устанавливаемых на провода ВЛ раздельно (сначала закорачивающие части, затем – зажим заземляющего спуска) (рис. 1).

2.2
Закорачивающая часть содержит три стальных (два крайних и один средний) электродинамических зажима 1 с кольцами, соединенные двумя закорачивающими проводами 2.

2.3
Заземляющий спуск содержит один электродинамический зажим 3 с кольцом, заземляющий провод 4 и заземляющую струбцину 5, снабженную стеклопластиковой штангой-рукояткой 6.
[image: image5.jpg]- ’é’j

Pabouee
MeCTO




[image: image6.jpg]y





[image: image7.jpg]




2.4
В комплект заземления входит универсальный крюк КВЛ (на рис. 1 не показан) для установки (снятия) с поверхности земли с помощью одной электроизолирующей штанги.

2.5 Зажимы заземления снабжены петлями в форме колец диаметром не менее 100 мм для захвата, удержания и установки на провода ВЛ с помощью крюка КВЛ.

2.6 Зажимы заземления не содержат регулировочные пружины и съемные части; концы проводов запрессованы в медные луженые кабельные наконечники и присоединены к зажимам болтовым соединением с резьбой не менее 8 мм. Места соединения провода с кабельным наконечником защищены двумя прозрачными термоусаживаемыми трубками.
2.7 Закорачивающие и заземляющий проводники выполнены из многожильного медного провода в прозрачной морозостойкой полиуретановой изоляции, имеющего диаметр жилы 0,16—0,2 мм для обеспечения высокой устойчивости к излому и высокой гибкости. На изоляции провода нанесена маркировка сечения провода, допустимой температуры эксплуатации и наименование изготовителя заземления. 
2.8 Штанга-рукоятка заземляющей струбцины предназначена для защиты персонала от рабочего и наведенного напряжения при неправильной установке/снятии заземления и снабжена ограничительным кольцом, отделяющим изолирующую часть от рукоятки. Торец штанги-рукоятки надежно закрыт для предотвращения попадания внутрь штанги влаги и загрязнений. Крепление изолирующей части штанги-рукоятки к деталям струбцины выполнено винтами не менее, чем в трех местах.

2.9 В расширенную комплектацию заземления (по согласованию с Заказчиком) могут быть включены: штанги ШЭУ-10-5-6,6КФ (ШЭУ-10-5-6,6, ШЭУ-10-5-6,6Д, ШЭУ-10-5-6,6ДКФ) с дополнительными звеньями, травмобезопасный переносной заземлитель ОМТЕХ, указатель УВНК-10Б-УНТЕХ, полотнище ПТ-8, другие инструменты и приспособления.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».

3.1
Расстелить полотнище ПТ-8 возле опоры под проводами ВЛ. Извлечь заземление и штанги ШЭУ-10-5-6,6КФ из чехлов и разложить на полотнище ПТ-8, как показано на рисунке 2. 

3.2 При отсутствии заземляющего выпуска опоры ВЛ установить переносной травмобезопасный универсальный заземлитель ОМТЕХ™. Травмобезопасная установка переносных заземлителей осуществляется с помощью специального инструмента КУТЕХ™, а травмобезопасное извлечение из грунта осуществляется с помощью приспособления ДОСТАНТЕХ™. Указанные изделия, а также чемодан монтерский влагостойкий ЧМВ для их хранения и переноски поставляются дополнительно.

3.3 Установить заземляющую струбцину на переносном заземлителе или на заземляющем выпуске опоры ВЛ.


3.4 Для грунтов с малой проводимостью (сухой песок, сухой торф и т.п.) следует применять 2 (два) и более заземлителей или применять заземлитель с большой площадью поверхности контакта с грунтом, например, АНТЕХтм с площадью поверхности 10,2 дм2 и массой 3,5 кг.


3.5 Эти же меры следует применять при длительной стоянке механизма под воздействием наведенного напряжения, так как при отводе наведенного тока через заземлитель грунт вокруг него нагревается, высыхает и становится грунтом с малой проводимостью.

[image: image8.jpg]i





3.6 Заземляющую струбцину следует устанавливать/снимать только с помощью штанги-рукоятки. Штанга-рукоятка обеспечивает защиту работников от поражения электрическим током при несоблюдении очередности установки/снятия зажимов и струбцины.
[image: image9.jpg]


 
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]Pabouee
MeCTO





3.7
На резьбовой наконечник одной из собранных штанг ШЭУ накрутить крюк КВЛ для установки заземления, на другую штангу накрутить оперативную насадку, входящую в комплект ШЭУ, и указатель УВНК-10Б-УНТЕХ.


3.8
Проверить отсутствие напряжения с земли с помощью указателя УВНК-10Б-УНТЕХ и штанги ШЭУ-10-5-6,6КФ на всех трех проводах ВЛ. Оставить висеть указатель со штангой на нижнем проводе ВЛ. До начала установки заземления необходимо подобрать длину штанги с таким расчетом, чтобы установить первый зажим на верхний провод.

3.9
Завести крюк в кольцо первого зажима (одного из двух крайних зажимов заземления) закорачивающей части. Для предотвращения выскальзывания кольца зажима из крюка при подъеме, закорачивающую часть необходимо расположить вдоль штанги (рис. 3). Для удобства защелкивания на проводе крюк заводить в кольцо так, как показано на рисунках 3 и 7, чтобы «клюв» фазного зажима располагался с наружной от штанги стороны кольца зажима.

3.10 При подъеме штанги с закорачивающей частью заземления основание нижнего звена штанги следует упереть в землю и прижать средней частью подошвы (рис. 4).
[image: image12.jpg]y

Pabouee
MeCTO




[image: image13.jpg]



[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.emf]

3.11 После окончания подъема штангу необходимо поставить на землю вертикально и зафиксировать, не допуская раскачивания (рис. 5). 


3.12 Установить первый зажим закорачивающей части на верхний провод ВЛ (рис. 6). Для этого зажим сначала навешивают на верхний провод, а затем зажим защелкивают путем нажатия на него нижней стороной крюка (рис. 7). Затем крюк извлекают из кольца зажима.

[image: image19.emf]

3.13 Перевесить указатель на один из нижних проводов ВЛ, на который будет устанавливаться следующий зажим (вторым устанавливают средний зажим заземления).


3.14 Завести крюк в кольцо среднего зажима (рис. 8), предварительно уменьшив длину штанги, убрав дополнительные звенья и проверив отсутствие напряжения, и установить зажим на один из нижних проводов ВЛ (рис. 9).

[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]




3.15 Завести крюк в кольцо третьего зажима (рис. 10) и установить его на другой нижний провод ВЛ, предварительно проверив отсутствие напряжения.





3.16 Завести крюк в зажим заземляющего спуска и поднять его к проводам ВЛ (рис. 12).

3.17 Установить зажим заземляющего спуска на один из нижних проводов ВЛ (рис. 13).


3.18 Снятие зажимов производится в обратном порядке (начиная с заземляющего спуска). Для этого необходимо ввести крюк в кольцо зажима и толкнуть штангу вверх.


3.19 При снятии любого зажима закорачивающей части заземления отсутствует возможность прикосновения к заземляющему проводу, что исключает опасность поражения персонала при ошибочной подаче на ВЛ рабочего напряжения. Однофазное замыкание невозможно. Электроизолированные боты применять не обязательно.

3.20 При снятии зажима удобно использовать вторую штангу с насадкой и указателем для удержания провода от вертикальных перемещений (рис. 14).


3.21 Кроме установки заземления крюк КВЛ может использоваться для оперативных переключений, снятия гололеда с проводов, других работ.

[image: image24.emf]
3.22 После снятия всех зажимов заземления с проводов ВЛ извлечь переносной заземлитель из грунта.
3.23 Для обеспечения травмобезопасности и снижения физических нагрузок необходимо использовать приспособление для травмобезопасного извлечения из грунта переносных заземлителей и грунтовых анкеров ДОСТАНТЕХ™.


4 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НА ВЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ.






4.3 Переносное заземление с раздельными закорачивающей частью и заземляющим спуском можно устанавливать и традиционным способом: вначале заземляющий спуск, а потом закорачивающую часть. В этом случае возникает опасность однофазного замыкания на землю и необходимо обязательно применять электроизолированные боты, но все равно снижается физическая нагрузка при установке заземления по сравнению с традиционным способом.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


5.1
Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 20 кВ в нормальных погодных условиях и не выше 15 кВ в условиях с повышенной влажностью.


5.2
Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносные заземления следует изъять из эксплуатации.


5.3.
Эксплуатация заземления в условиях повышенной влажности допускается только при использовании специально изготовленной штанги.


5.4
Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки отсутствия напряжения.


5.5
Запрещается производить установку заземления с опоры ВЛ.


5.6
При работе с заземлением необходимо использовать электроизолирующие перчатки. Все работы по установке заземления следует проводить в каске и защитных средствах для глаз и лица.

5.7
Устанавливать заземление на расстоянии не менее 5 м от опоры ВЛ или заземляющих конструкций.

5.8
При установки заземления на изолированной ВЛ с помощью устройства для присоединения переносных защитных заземлений само устройство устанавливать на расстоянии не менее 5 м от опоры ВЛ или заземляющих конструкций.

5.9
Для установки переносного заземлителя следует применять специальный инструмент КУТЕХ™.


5.10
Для извлечения переносного заземлителя следует применять приспособление ДОСТАНТЕХ™.


5.11
В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Заземление ЗПЛТ-15-04-25, шт.







1
6.2 Крюк для установки заземления КВЛ, шт.






1

6.3 Чехол, шт.









1
6.4 Руководство по эксплуатации, экз.






1


7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


7.1
Рабочее напряжение, кВ
, не более






15


7.2
Количество зажимов, шт.







4


7.3
Сечение закорачивающих проводов, мм2






35


7.4
Сечение заземляющего провода, мм2






25

7.5
Длина закорачивающего провода



между зажимами, мм, не менее







1650

7.6
Длина заземляющего спуска, мм, не менее





10000


7.7
Общая длина провода, мм, не менее






13300


7.8
Масса заземляющего спуска со штангой-рукояткой, кг, не более



4,1

7.9
Общая масса заземления (с чехлом), кг, не более





6,8

7.10
Ток термической стойкости заземляющего провода, кА, 



при длительности выдержки 3,0 с






3,6

7.11
Максимально допустимое значение тока


         динамической стойкости заземляющего провода, кА




22,0

7.12
Ток термической стойкости закорачивающего провода, кА, 



при длительности выдержки 3,0 с






5,1

7.13
Максимально допустимое значение тока


         динамической стойкости закорачивающего провода, кА




31,0

7.14
Ток термической стойкости электродинамического зажима, кА, 



при длительности выдержки 3,0 с






7,2

7.15
Максимально допустимое значение тока


         динамической стойкости электродинамического зажима, кА



44,25


7.16 Диаметр ручки штанги-рукоятки, мм, не менее





30


7.17 Длина штанги-рукоятки, мм, не менее






40


7.18 Электрическое сопротивление 



соединения провод-струбцина, мкОм, не более





100


7.19 Интервал рабочих температур, о С





от ( 45 до + 45


7.20 Относительная влажность при +20 оС, до %





80
7.21 Средний срок службы, лет







8*

* - в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1
Заземление при хранении консервации не подлежит.


8.2
Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.


8.3
Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.


8.4
Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.


9 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ


9.1
Заземление переносное ЗПЛТ-15-04-25 для ВЛ 6-20 (15) кВ драгоценные металлы не содержит.


10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


10.1
Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ТКП 290-2010 (02230), ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РБ 101103795.007-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.


10.2
Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года с момента отгрузки потребителям.

10.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет.


10.4
Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.  

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, г. Минск, 220124, Республика Беларусь.
Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.
Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).
Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47
E-mail: info@technoshans.com; http://www.technoshans.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ оставляет за собой право незначительно изменять внешний вид изделия или его составных частей без ухудшения качества изделия, его назначения, технических, функциональных характеристик, безопасности.



Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС» в России (Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Тюмень), Латвии (Даугавпилс), Молдове (Кишинев), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Лида).


11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11.1 Защита авторского права

11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й страницы настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.


11.2 Защита права промышленной собственности


11.2.1 Конструкция переносного заземления и способ его установки защищены патентами Республики Беларусь и Российской Федерации.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1
Заземление переносное ЗПЛТ-15-04-25 для ВЛ 6-20 (15) кВ  №___________ проверено, удовлетворяет требованиям ТКП 290-2010 (02230), ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РБ 101103795.007-2009, признано годным к эксплуатации.


Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.


Дата выпуска ___________________


М П


Дата продажи ___________________
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЬШУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 


ЗА СЧЕТ РАЗДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЗАКОРАЧИВАЮЩЕЙ ЧАСТИ 


И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО СПУСКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ





ОДНОФАЗНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ НЕВОЗМОЖНО





ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ БОТЫ ПРИМЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО








Закорачивающая часть заземления устанавливается независимо от заземляющего спуска





Заземляющий спуск снабжен собственным электродинамическим зажимом





6





1





1





1





5





2





2





3





4





Рисунок 1 –– Заземление переносное для ВЛ ЗПЛТ-15-04-25.





1 –– стальной электродинамический зажим для провода ВЛ;


2 –– закорачивающий провод;


3 –– стальной электродинамический зажим заземляющего спуска;


4 –– заземляющий провод;


5 –– заземляющая струбцина;


6 –– стеклопластиковая штанга-рукоятка. 





1





2





3





4





5





6





Рисунок 2 –– Подготовка к установке заземления








1 – Полотнище ПТ-8;


2 – Заземление ЗПЛТ-15-04-25;


3 – Дополнительные звенья к ШЭУ-10-5-6,6КФ;


4 – штанга ШЭУ-10-5-6,6КФ в сборе;


5 – Крюк для установки заземления КВЛ;


6 – Указатель напряжения УВНК-10Б-УНТЕХ.





Рисунок 3 –– Захват петли зажима с помощью крюка штанги.





Диэлектрические боты





Рисунок 4 –– Начало подъема штанги с закорачивающей частью заземления.





Рисунок 5 –– Окончание подъема штанги с закорачивающей частью.





Рисунок 7 ––Установка зажима на провод ВЛ





Рисунок 6 –– Установка первого зажима на верхний провод ВЛ. Однофазное замыкание на землю невозможно. Электроизолированные боты применять не обязательно.





Рисунок 9 –– Установка нижнего зажима на один из нижних проводов ВЛ. Однофазное замыкание на землю невозможно. Электроизолированные  боты применять не обязательно.








Рисунок 8 –– Захват крюком КВЛ среднего зажима закорачивающей части заземления





Рисунок 11 –– Установка третьего зажима на другой нижний провод ВЛ. Однофазное замыкание на землю невозможно. Электроизолированные боты применять не обязательно.








Рисунок 10 –– Захват крюком третьего зажима закорачивающей части заземления





Рисунок 13 –– Установка зажима заземляющего спуска на провод ВЛ. Однофазное замыкание на землю невозможно. Электроизолированные боты применять не обязательно.





Рисунок 12 –– Подъем заземляющего спуска.





Рисунок 14 –– Снятие зажима с провода.





Рисунок 15 –– Закорачивающая часть заземления, установленная на проводах ВЛ.








	4.2 Новый способ установки переносного заземления обеспечивает максимальную защиту электромонтера в случае ошибочной установки заземления на линию под напряжением или в случае подачи напряжения во время проведения работ, так как в этом случае произойдет межфазное короткое замыкание, не опасное для персонала. Электроизолированные боты применять не обязательно








4.1 При традиционном способе установки (первый устанавливаемый зажим заземлен через заземляющий спуск) может произойти однофазное замыкание на землю, что может вызвать получение электротравм персоналом, находящимся возле заземляющего устройства. Необходимо применять электроизолированные боты.





Установка заземления с жестко прикрепленным заземляющим спуском. Необходимо поднимать все заземление, что приводит повышенной физической нагрузке и дополнительному изгибу штанги.





Подъем закорачивающей части заземления. Ее малый вес облегчает подъем и позволяет избежать сильного изгиба штанги, что дает возможность быстрее установить заземление.





Установлен первый зажим на провода ВЛ. В случае ошибочной подачи напряжения на ВЛ не может возникнуть однофазное замыкание на землю. Электроизолированные боты применять не обязательно





Установлен первый зажим на провода линии. В случае ошибочной подачи напряжения на линию, произойдет однофазное замыкание на землю, что приведет к электротравмам персонала, находящегося рядом с заземляющим устройством. Электроизолированные боты применять обязательно





Манипуляции с зажимами при установке заземления затруднено ограниченной длиной заземляющего спуска. Электроизолированные боты можно снять.








После установки закорачивающей части на проводах линии может быть только наведенное напряжение, которое «снимется» после установки заземляющего спуска. Электроизолированные боты применять не обязательно.





Установлен первый зажим на провода линии. В случае ошибочной подачи напряжения на линию, произойдет короткое замыкание на землю, что в свою очередь приведет к электротравмам персонала, находящегося рядом с заземляющим устройством.








2

