З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ

Н029-30

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020

© Козыревич И.С., 2020

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Колпачок защитный Н029-30 (далее –– колпачок) предназначен для применения в электроустановках до 10 кВ путем установки на жилах отключенных кабелей, расположенных вблизи токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, а также для изолирования оголенных окончаний проводов и кабелей во время работ под напряжением на воздушных линиях и в распределительных устройствах.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Колпачок изготовлен изготовлены из сополимера EVA красного цвета. Состоит из цилиндрического корпуса и крышки.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».

3.1 Перед началом работы провести осмотр колпачка на предмет отсутствия разрывов, трещин, отверстий и других повреждений.

3.2 Перед установкой колпачка следует проверить отсутствие напряжения на жилах кабеля.

3.3 Установку колпачков на жилы кабеля следует осуществлять в последовательности снизу-вверх, а снятие –– в последовательности сверху-вниз.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Колпачок в процессе эксплуатации не испытывается.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности для работ в установках до 1000 В.

5.2 Перед каждым применением колпачок должен быть осмотрен. Поверхность не должна иметь раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

5.3 Установка (снятие) колпаков производится двумя лицами с применением электроизолирующих перчаток, оперативной штанги, средства защиты лица и электроизолирующего ковра или изолирующей подставки.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 6.1 Колпачок, шт. | 1 |
| --- | --- |
| 6.2 Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Масса, кг, не более                                                                  0,96

7.2 Диаметр, мм                                                                             30

7.3 Рабочее напряжение, В                                                           1000

7.4 Интервал рабочих температур, °С                      от  – 40 до  + 40

7.5 Срок службы, лет                                                                    5

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Колпачок драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование изделия допускается проводить любым видом транспорта.

9.2 Изделие должно храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 При хранении и перевозке изделие должно предохраняться от увлажнения и загрязнения.

9.4 Утилизация изделия не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

10.1 Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

- Поставщик: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, 68, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.

- Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).

- Телефон для покупателей из России: (495) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС»:

в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Латвии (Даугавпилс), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- 11.1 Защита авторского права

- 11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й страницы настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Колпачок защитный Н029-30 соответствует образцу и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________

М П

Дата продажи ________________