З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ  ТРАМВАЯ

ЗПКСТ-1-25

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2019

© Козыревич И.С., 2019

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Заземление переносное для контактной сети трамвая ЗПКСТ-1-25 (далее – заземление) предназначено для защиты персонала на отключенных участках контактной сети трамвая от поражения электрическим током (в случае ошибочно поданного напряжения или появления на участке контактной сети приведенного напряжения) при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ на контактной сети трамвая путем установки на провода контактной сети с поверхности земли без использования подъемника.

  - Заземление изготовлено в однофазном исполнении и может применяться в электроустановках напряжением до 1000 В.

2 СОСТАВ

2.1 Заземление содержит (рис. 1):

1

2

3

4

5

Рисунок 1 –– Внешний вид заземления ЗПКСТ.

2.1.1 Заземляющий многожильный медный провод 1 в прозрачной изоляционной морозостойкой (до – 60оС) изоляции из полиуретана, на которую нанесена маркировка с указанием сечения провода, допустимой температурой эксплуатации и наименованием изготовителя.

2.1.1.1 Для обеспечения высокой устойчивости к излому и высокой гибкости многожильный медный заземляющий провод выполнен с жилами диаметром не более 0,16–0,2 мм.

2.1.1.2 Концы проводов запрессованы в медные луженые кабельные наконечники и соединены с фазным и заземляющим зажимом болтовым соединением с резьбой не менее 8 мм и пружинной шайбой.

2.1.1.3 На место соединения провода с кабельным наконечником надеты две прозрачные термоусаживаемые трубки.

### 2.1.2 Фазный электродинамический зажим 2, снабженный несъемной электроизолирующей стеклопластиковой штангой 3.  Конструкция фазного зажима позволяет надежно устанавливать заземление как на проводах, так и на несущих металлоконструкциях контактной сети.

2.1.3 Специальный заземляющий винтовой зажим 4, снабженный несъемной электроизолирующей стеклопластиковой штангой-рукояткой 5 и предназначенный для установки на ходовой рельс.

2.1.3.1 Штанга-рукоятка заземляющего зажима снабжена ограничительным кольцом, отделяющим изолирующую часть от рукоятки.

2.1.3.2 Торец штанги-рукоятки надежно закрыт для предотвращения попадания внутрь штанги влаги и загрязнений.

2.1.4 Трехзвенную электроизолирующую стеклопластиковую штангу ШЭУ-15-3-3,8КФ (рис. 2).

Рисунок 2 –– Первое звено штанги ШЭУ-15-3-3,8КФ с влагостойким электроизолированным курсовым фонарем VONATEX™ с неизолированным держателем, закрепленным на резьбовом наконечнике с помощью насадки для оперативных переключений.

2.1.4.1 Для повышения безопасности в условиях с недостаточной освещенностью штанга ШЭУ-15-3-3,8КФ снабжена влагостойким электроизолированным курсовым фонарем VONATEX™ с неизолированным держателем, закрепляемым на резьбовом наконечнике штанги.

2.1.4.2 Для расширения функциональных возможностей штанга ШЭУ-15-3-3,8КФ укомплектована насадкой оперативной дюралюминиевой НО.

2.1.4.3 Штанга ШЭУ-15-3-3,8КФ может применяться в качестве изолирующей штанги и для выполнения других различных видов работ в электроустановках напряжением до 15 кВ.

2.2 Звенья трехзвенной электроизолирующей штанги и штанга с фазным зажимом изготовлены из полых стеклопластиковых труб и соединяются с помощью быстроразъемного конусного соединения по скользящей посадке, что обеспечивает повышение прочности и жесткости штанги при меньшей массе.

2.3 Торцы корпусов звеньев штанг защищены от механических повреждений бандажными кольцами из алюминиевого сплава.

2.4 Звенья штанг снабжены внутренними и внешними заглушками, предотвращающими попадание загрязнений и влаги во внутреннюю полость изолирующей части.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению.

3.2 Винтовой зажим крепиться к трамвайному рельсу, фазный электродинамический зажим  крепится к фазному проводу, при этом необходимо обеспечить надежный электрический контакт.

3.3 Поднятие и закрепление фазного электродинамического зажима производится с помощью штанги трехзвенной ШЭУ-15-3-3,8КФ. По мере подъема на требуемую высоту присоединять по скользящей посадке необходимое количество звеньев электроизолирующей штанги.

3.4 Порядок установки заземления: первым установить винтовой зажим на рельс, вторым - фазный электродинамический зажим.

3.5 Заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.

3.6 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

3.7 ШЭУ-15-3-3,8КФ испытывается в сборе по требованиям к штангам на напряжение до 15 кВ в соответствии с действующими Правилами и инструкциями по применению и испытанию средств защиты.

3.8 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.

3.9 Во избежание травмирования глаз использовать защитные очки, желательно с затемненными стеклами.

3.10 Все составляющие элементы ШЭУ должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, глубокие царапины и т. д.).

Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.5 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Заземление ЗПКСТ-1-25				1 шт.

4.2 Штанга ШЭУ-15-3-3,8КФ				1 шт.

4.3 Курсовой фонарь VONATEX

с неизолированным держателем			1 шт.

4.4 Насадка для оперативных переключений		1 шт.

4.5 Чехол тканевый					2 шт.

4.6 Руководство по эксплуатации			1 экз.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Количество зажимов, шт.					2

5.2 Сечение заземляющего провода, мм2			25

5.3 Длина штанги ШЭУ-15-3-3,8КФ в сборе, не менее, м	3,8

5.4 Длина собранной штанги ШЭУ-15-3-3,8КФ,

соединенной с фазным зажимом, не менее, м		4,8

5.5 Длина заземляющего провода, не менее, м			7

5.6 Транспортная длина заземления со штангой, не более, м	1,65

5.7 Сопротивление соединения провод-фазный зажим

и провод-винтовой зажим, не более мкОм			600

5.8 Масса заземления со штангой, не более, кг			6	5.9 Интервал рабочих температур, о С		           от – 45 до + 45

5.10 Относительная влажность при +200С, до %		80

5.11 Срок службы, лет					8

6 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

6.1 Заземление переносное для контактной сети трамвая ЗПКСТ-1-25 драгоценные металлы не содержит.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.

7.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

7.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.

7.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления утвержденному  образцу.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года со дня отгрузки отправителю.

8.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет.

8.4 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124, г. Минск, Республика Беларусь.

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52.

- Факс: (+ 375 17) 290-81-76 (автомат).

- Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

- E-mail: info@technoshans.com ; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС»

- в России (Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Тюмень), Латвии (Даугавпилс), Молдове (Кишинев), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1 Защита авторского права

9.2 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й страницы настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Заземление переносное для контактной сети трамвая ЗПКСТ-1-25   № __________, соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РБ 101103795.007-2009 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

М П

Дата продажи ___________________