| Холодоснабжение |
| --- |
| ХМ | Холодильная машина с воздушным охлаждением с двумя холодильными контурами с пониженным уровнем шума (с механическим терморегулирующим вентилем) со встроенным гидромодулем, наружного исполнения Nэл=42,5 кВт; Qхолода=93 кВт; (обе машины рабочие) |  |  |  | компл. | 2 |  | * |
|  | Температура теплоносителя в контуре холодильная машина – кондиционеры : 6-11°С (вода с 40% этиленгликоля ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие характеристики: -Хладогент R410А -Спиральный компрессор -3шт - охладительный контур -2шт -испаритель пластинчатый -1шт (ΔР=48,0кПа) -аксиальные вентиляторы с пониженным уровнем шума – 2шт - насос умеренного давления – 2шт ( 1раб/1рез Р=130кПа) - бак - аккумулятор V=500л -Максимальный ток при полной нагрузке - 81А -Пусковой ток - 220А -Электропитание 400 В - 3 - 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акустические характеристики: Звуковая мощность - 77 дБ (А) Звуковое давление на расстоянии 10метров - 45 дБ (А) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры: высота – 1875мм, ширина – 1100мм, длина - 2950мм. Масса (без воды) – 872кг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система управления: -модульная микропроцессорная система -реле протока воды -контроль температуры воды на входе и на выходе -датчики высокого и низкого давления -регулировка температуры конденсации в летнем режиме с помощью управляющего сигнала 0,,,10В в зависимости от давления в системе -система управления, предназначенная для включения/выключения отдельных холодильных машин, входящих в единую систему и подключенных параллельно -чередование работающих компрессоров и насосов в зависимости от времени наработки -автоматический контроль соответствия измеренных и заданных значений температур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное оборудование: -Интерфейс RS-485 для подключения к системе телеметрического управления на основе протокола MODBUS -пружинные виброизолирующие опоры корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к автоматике: - связь с АСУ ИТС обоих холодильных машин через интерфейс Modbus RTU по единому каналу связи RS-485 с комплектом технической документации по протоколу обмена с АСУ ИТС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - импортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этиленгликоль |  |  |  | М3 | 1.6 |  |  |
|  | Металлоконструкции для изготовления рамы |  |  |  | кг | 150 |  |  |
|  | Трубопроводы из труб стальных электросварных Ø50 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 85 / 85 |  |  |
|  | Ø65 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 170 / 170 |  |  |
|  | Ø89х3 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 22 / 22 |  |  |
|  | Ø108х3 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 75 / 75 / 10* |  |  |
|  | Ø133х4 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 110 / 110 8* |  |  |
| В числителе указано общее количество труб, в знаменателе - в том числе изолированных, * - в окожушивании оцинкованной сталью |
|  | Фланцы разъёмные Ø50 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Фланцы разъёмные Ø65 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый Ø15 | КШ |  |  | шт. | 25 |  |  |