З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ
ШЭС-10

Артикул 7400

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

						© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020
						© Козыревич И.С., 2020
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	1.1 Штанга электроизолирующая спасательная ШЭС-10 (далее  ШЭС) предназначена для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока в электроустановках до 10 кВ.

	2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
	2.1 ШЭС состоит из штанги электроизолирующей на 10 кВ с прикрепленным к ней специальным крюком. 
	2.2 ШЭС выполнена из ударопрочной стеклопластиковой диэлектрической трубки.
2.3 ШЭС снабжена внутренней заглушкой, предотвращающей попадание загрязнений и влаги во внутреннюю полость изолирующей части, и ограничительным кольцом.
	2.4 Торец штанги ШЭС защищен от механических повреждений бандажным кольцом из алюминиевого сплава.

	3 ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
3.1 При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.  
3.2.Первым действием оказывающего помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший.
3.3 Если нельзя отключить установку достаточно быстро, необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты, и с помощью ШЭС освободить пострадавшего от воздействия тока. 
3.4 Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.
3.5 Если токоведущая часть (провод и т. п.) лежит на земле, после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны воздействия напряжения шага.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
	4.1 Электроизолирующие оперативные штанги на напряжение 3  35 кВ, включительно, должны выдерживать в течение 1 минуты повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное трехкратному линейному, но не менее 40 кВ.
	4.2 Напряжение 40 кВ прикладывается к металлическому крюку штанги и рукоятке в непосредственной близости от ограничительного кольца.
	5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	5.1 Обязательно использовать индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, боты) в соответствии с действующими правилами по электробезопасности.
	5.2 Избегать перекрытия разных фаз либо фазы и земли элементами конструкции ШЭС.
	5.3 Все составляющие элементы ШЭС должны находиться в исправном состоянии, не иметь механических повреждений (сколы, царапины т. д.). Штанга должна быть проверена в соответствии с требованиями к штангам изолирующим на напряжение 10 кВ.
	5.4 При работе на действующих электроустановках рука должна находится на рукоятке до ограничительного кольца.

	6 КОМПЛЕКТНОСТЬ
	6.1 ШЭС-10                                                                                    1 шт.
	6.2 Руководство по эксплуатации                                                1 экз.

	7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
	7.1 Масса изделия не более, кг                                                        1,4
	7.2 Длина изолирующей части не менее, мм                                 700
	7.3 Длина рукоятки не менее, мм                                                    300
	7.4 Общая длина изделия, не менее, мм                                        1220
	7.5 Радиус закругления крюка, мм                                                 200
	7.6 Диаметр рукоятки, мм                                                                 35
	7.7 Высота ограничительного кольца, мм, не менее		20
	7.8 Интервал рабочих температур, о С                          от  45 до + 45
	7.9 Относительная влажность при +250С, до %			98
	7.10 Средний срок службы, лет					15*
	* - в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации.

	8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

	8.1 Штанга электроизолирующая спасательная ШЭС-10 драгоценных металлов не содержит.

	9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
	9.1 Транспортирование штанг допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штанги от механических повреждений и попадания влаги.
	9.2 Хранение штанг по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.
	9.3 Утилизация штанги не требует соблюдения специальных правил безопасности.

	10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	10.1 Изготовитель гарантирует соответствие штанг электроизолирующих спасательных требованиям, установленных техническими условиями, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
	10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги  3 года со дня продажи.
	10.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет.
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»
Адрес: ул. Масюковщина, дом 68, г. Минск, 220124, Республика Беларусь
Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.
Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).
Телефон для покупателей из России: (495) 920-36-47
E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com
		Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС»:
в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Липецк,); Эстонии (Таллинн,); Латвии (Даугавпилс); Молдове (Кишинев).
	Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

	11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11.1 Защита авторского права
11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й странице настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

	12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
	12.1 Штанга электроизолирующая спасательная ШЭС-10 № _________ соответствует ГОСТ 20494-2001 и ТУ РБ 374041123.001-98.

	Дата выпуска ____________________

	М П

	Дата продажи ____________________