Утверждаю

(ответственное лицо заказчика)

«___»__________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ задание НА ЗАКУПКУ

Вентиляционное оборудование _________________________________________________________________________________

(укрупненное  наименование  закупаемого  оборудования,  технологической  линии,  конструкций,       изделий,    материалов  или  иных  товаров  (работ  и  услуг)  без  указания  конкретного  производителя)

В  соответствии  с  применением  при  составлении  проектной         документации  на  строительство  Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройкой к урологическому корпусу (указать  наименование  объекта  строительства)

подлежит  закупке  _Холодильная машина    ( 2 комплекта )

Подробное  описание  технических  требований

| Холодильная машиа | со встроенным гидромодулем |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность,кВт, не менее | 93 |
| Холодоноситель | Вода + 40% этиленгликоля |
| Фаза/напряжение/частота | 3/400/50 |
| Электрическая мощность, кВт, не более | 42,5 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Количество холодильных контуров | 2 |
| Исполнение | Наружное |
| Тип регулирования | Механический терморегулирующий вентиль |
| Хладогент | R410A |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров | 3 |
| Тип испарителя | Пластинчатый (ΔP=48КПа) |
| Количество испарителей | 1 |
| Тип вентиляторов | Аксиальные с пониженным уровнем шума |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Тип насосов | Умеренного даления (ΔP=130КПа) |
| Количество насосов | 2 (1раб/1рез) |
| Объем бака-аккумулятора, л | 500 |
| Максимальный ток при полной нагрузке, А | 81 |
| Пусковой ток, А | 220 |
| Звуковая мощность (не более), дБ (А) | 77 |
| Звуковое давление на расстоянии 10 метров (не более), дБ (А) | 45 |
| Предохранительные и защитные устройства | + |
| Вес ,кг (без воды) | 872 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ),мм, не более | 2950х1100х1875 |

Температура теплоносителя в контуре холодильная машина – кондиционеры : 6-11°С (вода с 40% этиленгликоля )

Система управления:

-модульная микропроцессорная система

-реле протока воды

-контроль температуры воды на входе и на выходе

-датчики высокого и низкого давления

-регулировка температуры конденсации в летнем режиме с помощью управляющего сигнала 0,,,10В в зависимости от давления в системе

-система управления, предназначенная для включения/выключения отдельных холодильных машин, входящих в единую систему и подключенных параллельно

-чередование работающих компрессоров и насосов в зависимости от времени наработки

-автоматический контроль соответствия измеренных и заданных значений температур

Дополнительное оборудование:

-Интерфейс RS-485 для подключения к системе телеметрического управления на основе протокола MODBUS

-пружинные виброизолирующие опоры корпуса

Требования к автоматике:

- связь с АСУ ИТС обоих холодильных машин через интерфейс Modbus RTU по единому каналу связи RS-485 с комплектом технической документации по протоколу обмена с АСУ ИТС

_______________________________________

(описание  требуемого  товара  (работ,  услуг),  категория,  характеристики  или  параметры,  срок  гарантии,  место,  сроки,  порядок  проведения  работ  с  соответствующим  перечнем  технических,  потребительских  показателей  (характеристик)  и  требований  каждого  элемента,  предъявляемых  к  каждому  из  них,  а  также  количество  (объем)  закупки  и  время  ее  осуществления)

Критерии  (технические)  для  выбора  наилучшего  предложения  и  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) ______________________________

(технические  критерии  оценки,  которые  необходимо  использовать  при  выборе  элементов        оборудования,  технологической  линии,  конструкций,  изделий,  материалов  и  прочих  товаров  (работ,  услуг)

Ответственные  лица  за  составление  технического  задания:

Начальник группы ОВ                                             Е.В. Городко

Начальник группы АП                                             К.П. Котова

От РУП «ДСП МЗ РБ»

Начальник ОК и СР                                                  Рудков О.А.